## Акустический расчет
УЗД - | Уровень звукового давления
ОП - | Оповещатель пожарный
Введите данные в ячейки
LAeq | Выбираем о таблице В.1 СП 3.13130.2026 |  | Эквивалентный УЗД постоянного шума, дБА | LAeq | По таблице В.1 СП 3.13130.2026 | Эквивалентный УЗД постоянного шума, дБА
L | L=Laeq+15 |  | Требуемый УЗД, дБ | L | L=Laeq+15 | Требуемый УЗД, дБ
S | Указываем согласно технической документации производителя |  | Чувствительность ОП (опорный УЗД, указанный в ТД на ОП (на частоте сигнала 1 кГц, при подключении на мощность 1 Вт, на расстоянии 1 метра) | S | Указываем согласно технической документации производителя | Чувствительность ОП (опорный УЗД, указанный в ТД на ОП (на частоте сигнала 1 кГц, при подключении на мощность 1 Вт, на расстоянии 1 метра)
P | Выбираем мощность |  | Мощность подключения ОП (Вт) | P | Выбираем мощность | Мощность подключения ОП (Вт)
Lp1 | Lp1=S+10lg(P) |  | УЗД при подключении на мощность (P) на расстоянии 1 метра от ОП, дБ
Hоп | Указываем высоту |  | Высота установки ОП (м) | Hоп | Указываем высоту | Высота установки ОП (м)
rпл | Замеряем расстояние |  | Расстояние от ОП до расчетной точки в плане (м)
r2 | r2=√((Hоп-1,5)2+rпл2) |  | Реальное расстояние от ОП до расчетной точки (не более 8м, п.В.7.4)
r1 | r1=1 | 1 | Расстояние от ОП до точки измерения опорного УЗД (равное 1 метру)
Lp2 | Lp2=Lp1+20lg(r1/r2) |  | УЗД в расчетной точке измерения, расположенной от ОП на расстоянии r2 | rпл | rпл=√(P10((S-L)/10)-(Hоп-1,5)2) | Максимальная длина в плане (м)
УЗД при подключении на мощность (P) на расстоянии 1 метра от ОП определяется по формуле Lp1=S+10lg(P)
УЗД в расчетной точке измерения, расположенной от ОП на расстоянии r2 определяется по формуле Lp2=Lp1+20lg(r1/r2)